采集故障识别仪

使用说明书

2026年3月

目    录

第1章  产品概述	3

第2章 产品说明	3

2.1  外观结构	3

2.2  主要配置清单	4

2.3  产品接口说明	4

2.4  供电说明	4

2.5  开机与关机	4

第3章  技术参数	5

第4章  功能说明	6

4.1  功能列表	6

4.2  上电操作规范（重要）	6

4.3  数据抄读	7

4.4  网络监测	7

4.5  拓扑分析	7

4.6  信号分析	8

4.7  模块检测	8

4.8  频段切换	8

4.9  电表管理	8

4.10  终端管理	9

第5章  程序升级	9

5.1  本机升级	9

5.2  CCO模块升级	9

5.3  STA模块升级	9

第6章  小程序使用说明	9

6.1  蓝牙连接	9

6.2  功能应用	10

第1章  产品概述

采集故障识别仪专为解决电网低压台区载波抄表故障而设计。在HPLC分钟级抄表中，数据漏抄导致数据不全，无法满足深化应用的需求。

本装置采用一体化手持式设计，具备图形化路由拓扑展示、汉字化报文监听功能，兼容所有厂商方案的互联互通融合抄表，简化调试、提升效率。运维人员可轻松操作，持续监测集中器抄表报文和电表网络状况，快速准确判断故障位置和原因，解决间歇性漏抄问题，实现稳定、完整的数据抄读。

- 产品说明

2.1  外观结构

- 2.2  主要配置清单

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主机 | - 台 | - 1 |
| - 2 | - 电源线 | - 根 | - 4 |
| - 3 | - 4G天线 | - 根 | - 1 |
| - 4 | - Type-C充电线 | - 根 | - 1 |
| - 5 | - 485连接线 | - 组 | - 1 |
| - 6 | - 232连接线 | - 组 | - 1 |

2.3  产品接口说明

设备外围接口包括：强电接口（A/B/C/N）、红外串口、复用串口（RS485/RS232）、TF卡升级口、Type-C充电口。

2.4  供电说明

- 供电方式：设备内置5000mAh大容量锂电池供电

- 充电方式：支持Type-C充电；接入220V强电时亦可同步为电池充电

- 电量提示：电量图标显示红色时表示电量低，请及时充电

2.5  开机与关机

- 开机：长按开/关机键约3秒，屏幕点亮即开机成功

- 关机：长按开/关机键约3秒，屏幕熄灭即关机成功

第3章  技术参数

| 参数类别 | 参数项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 外观结构 | 整机尺寸 | 210×104×36mm |
|  | 整机重量 | 428克 |
|  | 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
|  | 屏幕分辨率 | 320×480 |
|  | 触控方式 | 电容式触控 |
|  | 屏幕背光 | LED背光 |
| 电气参数 | 额定电压 | 三相四线AC 220/380V |
|  | 正常电压范围 | 0.8～1.2Un |
|  | 额定频率 | 50Hz |
|  | 整机静态功耗 | ≤3.5W |
| 气候参数 | 工作温度 | -20℃～+50℃ |
|  | 相对湿度 | ≤85%（无凝露） |
| 通信参数 | 串行通信接口 | RS485/RS232 |
|  | 蓝牙通信 | BLE 5.0协议 |
|  | 红外通信 | 38kHz |
|  | 载波通信接口 | 强电接口/无线载波 |
|  | 存储接口 | TF卡（FAT32格式） |
|  | 通信协议 | Q/GDW 1376.1-2020；Q/GDW 376.2；DL/T 645-2007；DL/T 698.45 |
|  | 载波通信频段 | 频段0：2～12MHz；频段1：2.4～5.6MHz；频段2：0.7～3MHz；频段3：1.7～3MHz |

第4章  功能说明

4.1  功能列表

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据抄读 | 互联互通抄表，读取电表当前电量、冻结电量、电压电流、时间日期、电表参数等，支持DL/T 645与DL/T 698协议，支持红外读取 |
| 2 | 网络监测 | 侦听周边电表表号、网络ID、路由层级、信噪比、信号衰减度 |
| 3 | 拓扑分析 | 分析单块电表至其CCO之间的网络层级及通信成功率 |
| 4 | 信号分析 | 分析目标电表至设备之间的信号衰减、信噪比等信息 |
| 5 | 模块检测 | 检测CCO、单相STA、三相STA、单相物联STA、三相物联STA、4G模块 |
| 6 | 频段切换 | 切换CCO载波运行频段 |
| 7 | 电表管理 | 检测电表端口，抄读15分钟冻结及日冻结数据 |
| 8 | 终端管理 | 查看和管理终端抄表任务 |
| 9 | 程序升级 | 对STA模块、CCO模块及设备本身进行固件升级 |
| 10 | 连接APP | 通过蓝牙连接APP接管掌机功能 |

4.2  上电操作规范（重要）

使用数据抄读、网络监测、拓扑分析、信号分析、终端管理、移动集中器等功能前，必须按以下步骤操作：

- 戴好绝缘手套；

- 将连接线插入设备强电接口：单相接A、N；三相分别接A、B、C、N；

- N相鳄鱼夹夹在被测点零线上，其余相线依次夹在对应相线上；

- 开机并选择相应功能；

- 测试完毕后，先取下各相线鳄鱼夹，最后取下N相鳄鱼夹。

4.3  数据抄读

操作步骤：

- 按上电规范接好A/N连接线，长按开机键开机，点击【数据抄读】，设备自动连接载波抄表网络（约需20秒左右）；

- 网络连接成功后，输入表号（或通过红外读取），选择通信协议及抄读数据项；

- 点击【开始通信】，即可开始抄表。

特别说明：

- 载波抄表默认使用2频段，若网络连接失败，可在参数配置中进行全频段搜网后手动添加网络；

- 若某电表多次抄表失败，可使用"模块检测"功能检查载波模块及入网状态；

- 红外抄读：在数据抄读界面，将设备背面红外口对准电表红外收发口，点击【红外抄读】，可读取表地址及当前电量。

4.4  网络监测

操作方法：在需侦听网络的电表或开关处取电（单相取A/N即可），接线牢固后开机，进入【网络监测】菜单，点击【数据查询】。

功能说明：

- 对电网所有电表数据包进行监控，显示电表表号、网络ID、路由层级、信噪比、信号强度等关键信息；

- 可了解周边电表表号及载波网络状态；

- 可通过路由层级判断路由是否异常，针对性排查漏抄问题；

- 可通过信噪比和信号强度判断线路衰减及噪声状况。

4.5  拓扑分析

操作方法：在采集效果不佳的电表处取电（单相取A/N），开机后进入【拓扑分析】菜单，输入12位表地址，点击【拓扑查询】（若未显示，稍等数秒后重试）。

功能说明：以图形化方式展示被测电表的载波路由拓扑结构，包括路径成功率、上级路由电表表号及各层级邻居数量，帮助调试人员快速定位抄表薄弱环节，制定针对性优化措施（如增加中继）。

4.6  信号分析

操作方法：在抄表效果不佳的电表线路前端或进线箱处取电（单相取A相），开机后进入【信号分析】界面，输入目标表地址，点击【信号测试】。

功能说明：分析设备取电位置至目标电表之间的信号衰减与信噪比，直观判断是否存在干扰噪声或线路衰减过大，辅助定位不稳定抄表问题。

4.7  模块检测

操作步骤：

- 无需接强电，将被测模块（单相/三相）插入设备底部接口底座，开机后点击【模块检测】；

- 一键式操作，被测模块插接好后，点击右下角开始检测按钮。

各检测项目说明：

- STA模块故障诊断：可选择波特率自适应，一键检测弱电接口心跳、模块ID合法性、入网能力、载波信号强度、协议兼容性，输出诊断结果，是合格还是不合格。

- CCO模块故障诊断：查询CCO地址、网络信息、存储容量、电表数量、版本号及日期、信标信息、无线频段号、信号强度等，输出诊断结果，是合格还是不合格。

- 4G模块故障诊断：查询厂商代码、模块代码、软硬件版本、实时测量本地4G信号强度。

4.8  频段切换

操作步骤：

- 将CCO模块插入设备底座，开机后点击【频段切换】、无线信号设置；

- 点击【频段查询】可查看当前运行频段和无线信道；

- 选择目标频段，点击确认切换。

注意：各厂商实现方式略有差异，切换后可能立即生效，也可能在持续上电5分钟后生效，请按屏幕提示操作。部分厂商无线信道号变更时间不确定，或者不支持无线信道设置变更。

4.9  电表管理

操作步骤：

- 将485串口线插入设备底部复用端口，另一端红/黑夹分别夹取电表485端口A/B；

- 开机后进入【电表管理】界面，选择波特率，点击【开始】，设备将读取电表冻结数值。

4.10  终端管理

接口连接：

- 485串口线插入设备底部复用端口，红/黑夹夹取终端485维护端口A/B；或者通过232串口线插入集中器维护端口。

- 点击【开始抄读】，设备将对终端数据进行抄读。

终端任务：

读取终端的抄表任务配置，辅助判断终端是否配置了抄表任务

路由查询：

- 可读取存储在终端内部的载波通信路由信息，该信息根据终端厂家存储更新的配置不同，可能实时性也有所差别。具备一定的故障分析价值。

第5章  程序升级

5.1  本机升级

将存有升级文件的TF卡（FAT32格式）插入设备底部TF卡槽，开机后点击【程序升级】，选择【系统升级】或【屏幕升级】。

注意：设备主控升级文件名为 GSM_SCR.tft。

5.2  CCO模块升级

- 将CCO模块插入设备对应接口，TF卡中放入CCO升级BIN文件；

- 开机后点击【程序升级】→【模块升级】，按提示完成升级。

5.3  STA模块升级

- 将STA模块插入设备对应接口，TF卡中放入STA升级BIN文件；

- 开机后点击【程序升级】→【模块升级】，按提示完成升级。

第6章  小程序使用说明

6.1  蓝牙连接

1、将设备正常安装连接好，设备开机，并在主界面上点击连接蓝牙APP。

2、搜索小程序【抄表器调试宝】，输入账号密码登录。

3、选择进入【掌机】功能界面。

4、搜索连接到【YH-BLE】蓝牙名称，并点击连接。

6.2  功能应用

载波监控功能：

- 设备安装好后，连接蓝牙。

- 点击进入【载波监控】功能界面，点击开始【开始载波监控】即可监控到电网数据并解析呈现。

终端管理功能：

- 设备安装好后开机，485/232接口连接到终端。

- 连接好蓝牙，进入终端管理功能

- 选择485或232通信口，点击【读取从节点信息】，可读取从节点的在网情况以及模块ID等信息；

- 点击【测量点档案】信息，可读取终端的测量点档案信息。

移动集中器功能

- 设备安装好，并将CCO插入到装置中，然后开机连接蓝牙

- 进入到移动集中器功能，可读取模块ID、芯片ID、厂商代码、软件版本号、路由拓扑信息等。

- 可添加和清除CCO档案的相关操作。

附录  注意事项

- 操作前务必戴好绝缘手套，严格按照上电操作规范接线；

- 取电完毕后，先拆相线鳄鱼夹，再拆零线（N相）鳄鱼夹；

- 电池电量图标变红时，请及时充电，避免设备断电影响测试；

- TF卡升级前请确认文件格式为FAT32，升级文件名称正确；

- 设备工作温度范围：-20℃～+50℃，请勿在超出范围的环境中使用；

- 请妥善保管设备，避免摔落、进水。